TECHNICKÁ SPRÁVA

1. EPS - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Úvod

Predmetom technickej dokumentácie je riešenie elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS a EZS) od výrobcu napr. UniPOS. Spracovateľom projektu je Ing. Ľubomír Keľha, ktorý má odbornú spôsobilosť na činnosť Elektrotechnik špecialista – projektant elektrických zariadení a je autorizovaným inžinierom SKSI č.osv.: 5664*I4. Osobité oprávnenie na projektovanie systému UniPOS je prílohou tejto správy.

Pôsobnosť EPS je obmedzená len na priestory, v ktorých sú inštalované samočinné hlásiče požiaru. Priestory, ktoré majú byť chránené systémom EPS sú určené v príslušnom projekte požiarnej bezpečnosti stavby. Úlohou EPS je včasné zistenie vznikajúceho ohniska požiaru s následnou signalizáciou na ústredni EPS. Priestory, v ktorých nebudú samočinné hlásiče inštalované, EPS priamo nechráni. Predmetom riešenia EPS nie je riešenie represívnych zásahov proti vznikajúcemu požiaru.

TD je vypracovaná v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými predpismi. Pri navrhovaní boli použité podklady výrobcov el. zariadení, ako aj podklady ostatných profesií.

TD je spracovaná v rozsahu  REALIIZAČNÝ PROJEKT

ROZSAH PROJEKTU:

Projekt rieši:

Umiestnenie požiarnej ústredne, samočinných hlásičov požiaru, tlačidlových hlásičov 	požiaru, ktoré boli určené na chránenie špecialistom požiarnej ochrany.

Pripojenie ústredne na elektronickú požiarnu signalizáciu  GSM komunikátor bez 24h služby

Projekt nerieši:

silnoprúdový prívod pre napájanie ústredne EPS napätím 230V (nárokované v profesii  	  silnoprúd) represívne opatrenia zamerané na likvidáciu požiaru.

Riešeným objektom je Krajská knižnica v Žiline. Systém EPS je osadený vo vyznačených priestoroch. Ostatné miestnosti, nie sú osadené automatickými hlásičmi požiaru. Ako automatické hlásiče požiaru sú v projekte použité optické hlásiče 7160 s vyššou citlivosťou v porovnaní s teplotnými hlásičmi. Pri únikových cestách sú osadené tlačidlové hlásiče požiaru 7150. Osadené sú na schodiskách, chodbách. Po celom objekte sú pravidelne rozmiestnené. Adresovateľná sirénka FD7204 v spoločnom pristore.

Ústredňa EPS bude umiestnená v 1.NP recepcii pri vstupe bez  obsluhy s 24 hod službou,  obsluha a musí  byť preškolená. Navrhovaná ústredňa je 4-slučková a automatickým prideľovaním adries.

Navrhovaná ústredňa ako aj všetky prvky EPS sú adresovateľné, čo umožní obsluhe okamžite lokalizovať miesto ohláseného požiaru. Do požiarnopoplachových smerníc prispustení objektu do prevádzky je potrebné špecialistom PO presne uviesť ako sa majú náštevníci správať pri poplachu.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- výkresy pôdorysov a rezov stavebnej časti bytového domu, M 1: 100

- požiadavky investora

- požiadavky projektanta stavebnej časti konzultácie so spracovateľmi jednotlivých častí TD

- technické podmienky a technická dokumentácia zariadení EPS od firmy uniPOS

- predpisy a platné normy STN, s dôrazom na:

- STN 33 2000-5-51 Vonkajšie vplyvy

- STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie

- STN 34 2710 Predpisy pre zariadenia EPS

- STN 73 0875 Požiarna bezpečnosť stavieb: Navrhovanie EPS

- STN EN 54-1 EPS. Časť 1: Úvod

- STN EN 54-2 EPS. Časť 2: Ústredňa

- STN  CEN/TS 54-14 EPS. Časť 14: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedeniu do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu

- Vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odbornej spôsobilosti

- Vyhláška MV SR 508/2009 Z.z. Vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej PK

- Vyhláška MV SR 94/2004 Z.z. Technické požiadavky na protipožiarnu bezp. pri výstavbe a pri užívaní stavieb

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

### ROZVODNÁ SIEŤ: 		1/N/PE AC 230V 50Hz,TN-S

Ochrana pred dotykom živých a neživých častí (čl. 411):

- ochrana malým napätím SELV

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl. 412):

- izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah

Doplnková (čl. 412.5):

- prúdovým chráničom

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (čl. 413):

- samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51):

Vnútorné priestory, všetky miestnosti - normálne

AA5/AB5/BC2 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“

Vonkajšie priestory - zvlášť nebezpečné:

AA7,AB7,AD3,AE3,AF2,AQ2,AR2,AS2 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“

Protokol o  určení vonkajších vplyvov je súčasťou technickej dokumentácie elektroinštalácie objektu.

Miera ohrozenia

Navrhované technické zariadenie Elektrickej požiarnej signalizácie z hľadiska miery ohrozenia v zmysle  §3 ods. (1) vyhl. č.508/2009 Z.z. je zaradené:

- ústredňa EPS IFS7002 vrátane prívodu 230 V  - do skupiny „B“ (s vyššou mierou ohrozenia)

- hlásiče, ovládacie prvky, akustická a optická signalizácia vrátane rozvodov - do skupiny „C“ (s nižšou mierou ohrozenia).

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Projekt realizovať na etapy:

1.etapa		ústredňa EPS, slučka prízemie a oživenie systému

2.etapa		slučka 1.poschodie

3.etapa		slučka 2.poschodie

4.etapa		slučka suterén

Použité zariadenia:

Použité zariadenia sú výrobkami UniPOS a podliehajú preukazovaniu zhody                        podľa § 7 zákona NRSR č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

EPS signalizuje požiar už pri jeho vzniku v chránených priestoroch ako aj  automatické hlásenie stavov ústredne vo všetkých jej stavov.

Systém EPS IFS7004 je adresovateľný, analógový, interaktívny. Zariadenia EPS slúžia k signalizácii požiaru už pri jeho vzniku v chránených priestoroch.

Pre chránenie priestorov budú použité nasledujúce hlásiče požiaru a zariadenia EPS:

- ústredňa  EPS  IFS7004

- automatický hlásič optickoý 7160

- tlačítkový hlásič požiaru 7150

- adresovateľná sirénka FD7204

- ÚSTREDŇA  -  IFS7004- adresovateľná

Ústredňa IFS7004 je 4-slučková požiarna ústredňa určená k vyhodnoteniu požiarnej situácie v stráženom - chránenom priestore. S príslušnými hlásičmi a prídavnými prvkami predstavuje adresovateľný,  interaktívny systém riadený mikroprocesormi.

Detektor hlási ústredni neustále stav (presnú hodnotu) a ústredňa tento stav vyhodnocuje a podľa úrovne detekovanej veličiny vyhlasuje poruchu, zaprášenie, predpoplach alebo požiar. Užívateľ má kedykoľvek možnosť si prekontrolovať aktuálny stav každého detektora priamo na obrazovke ústredne.

MAX 125 HLASIČOV V SLUČKE

1-slučka suterén		24ks hlásičov

2-slučka prízemie 1.NP	31ks hlásičov

3-slučka 1.poschodie 2.NP	30ks hlásičov

4-slučka 2.poschodie 3.NP	38ks hlásičov

Číslovanie hlásičov:

Číslovanie hlásičov bude urobené automaticky ústredňou, ústredňa automaticky pridelí adresy hlásičom v slučke vzostupne od 1 po xx.  V projektovej dokumentácii sú adresi hlásičov naznačené (A.BB) kde A je poradové číslo slučky a BB je poradie hlásiča v danej slučke.

Riešenie:

V riešenom objekte bude realizovaná dvojstupňová signalizácia požiaru. Ústredňa EPS signalizuje úsekový (malý) poplach a všeobecný (veľký) poplach v zóne. Zároveň zabezpečuje dva režimy, a to „deň“ a „noc“. Pri režime „deň“ signalizuje ústredňa EPS na podnet adresovateľných hlásičov požiaru úsekový poplach, po uplynutí času oneskorenia automaticky všeobecný poplach. Na podnet tlačidlových hlásičov je signalizovaný súčasne úsekový i všeobecný poplach. Obdobne pri režime „noc“ je taktiež signalizovaný súčasne úsekový i všeobecný poplach.

Časy oneskorenia a väzby detekčných zón na signalizačné zóny (sirény, ovládania výstupov) budú nastavené po skúšobnej prevádzke na základe vypracovaných požiarno-poplachových smerníc a plánu evakuácie, ktoré v maximálnej miere obmedzia vznik paniky a predovšetkým:

- zabezpečia orientáciu osôb v priestore a ich navedenie na únikové cesty – čo bude realizované piktogramami naznačujúcimi smery úniku a núdzovým osvetlením a hlasovou signalizáciou požiaru. (Rieši to projekt elektroinštalácie.)

Automatické hlásiče budú namontované na stropy chránených priestorov.  Automatické hlásiče budú optické 7160 . Na únikových cestách budú osadené tlačítkové požiarne hlásiče 7150 a to vo výške cca 1400 mm od podlahy. Tlačítka sa osadia na stenu.

Ústredna bude z výstupných relé spúšťať

- otváranie posuvných elektrických dverí

- volanie na telefónne čísla obslhuy cez GSM komunikátor

Riešenie vedení EPS:

V hore uvedenom objekte musia byť určené vedenia inštalované káblami v  zmysle vyhl. 94/2004 Zz. Vedenia  pre slučky  sa zrealizujú káblami požiarno odolnými a funkčnými v ohni             JE-H(ST)H FE 180 Bd 2x0,8. zatiahnutými do bezhalogénových ohybných el. rúrok HFX20. Označenie rúrok – APAFS28. Sústredenie slučkových vedení bude priamo v ústredni EPS.

Prípadné prestupy káblov v objekte cez požiarne úseky budú utesnené požiarnym tmelom HILTI s PO 45 min.

Ústredňa EPS bude napájaná z rozvádzača samostatným, v priebehu trasy nevypínateľným káblom NHXH-J 3x1,5 uloženým v rúrke v zmysle vyhlášky                          MV SR   č. 94/2004, príloha 14, § 91. Istenie prívodu nesmie prekročiť menovitú hodnotu 16A s motorovou charakteristikou. Vedenie pre napájanie musí byť prevedené podľa  STN 34 2710 a STN 33 2000-4-41. Toto napojenie bude samostatne istené a označené nápisom EPS (rieši projekt SILNOPRÚD).

Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33  2000-5-52, čl. NA.12, NA.7 a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300 a STN 34 2305. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.

STN 33 2000-5-52 NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov súbeh silového izolovaného rozvodu od vzdialenosť rozvodov pri súbehu v dĺžke do 5 m nad 5 m telekomunikačných alebo rozhlasových a televíznych rozvodov 30 mm 100 mm signalizačných, riadiacich a iných rozvodov ako pri silnoprúdových zariadeniach hodnoty sú stanovené s ohľadom na rušivé vplyvy indukciou

Prepäťovú ochranu budú mať všetky zariadenia, ktoré sú napájané z NN rozvodu 230V/50Hz v zmysle príslušných TP a STN.

Prepäťové ochrany budú uzemnené vodičom CYA príslušného prierezu na zemniacom páse (rieši projekt SILNOPRÚD)

Súbeh vedení HSP s vedením NN, VN musí byť najmenej 10 cm, pri súbehoch do 5m môže byť vzdialenosť minimálne 3 cm a pri križovaní vedení musí byť minimálna vzdialenosť 1 cm.

Nakoľko sa jedná o rekonľtrukciu a pôvodná projektová dokumentácia EPS,HSP nebola k dispozícii a nebolo možné demontovať a zisťovať trasy káblov pred zhotoveným novej PD. Po demontáži existujúcej elektroinštalácie sa snažiť čo možno v najväčšej miere využiť existujúce trasy káblov a stupačiek, pri dodržaní platných STN

montáž smie robiť len firma s licenciou a príslušným oprávnením výrobcu.

Podľa vyhl. 508/2009 zz musí užívateľ v dostatočnom predstihu určiť osoby, ktoré budú zodpovedať za prevádzku zariadení EPS , osoby poverené údržbou tak, aby mohli byť zaškolené pri odovzdávaní zar. EPSdo užívania. Ústredňu a tablo obsluhy môžu obsluhovať osoby aspoň poučené podľa  vyhlášky č.508/2009 Zb. Opravy môžu vykonávať poverení pracovníci výrobcom EPS alebo servisnej organizácie, ktorá má oprávnenie pre túto činnosť výrobcom. Zariadenie nesmie byť uvedené do chodu bez východzej revízie-odbornej skúške a prehliadky. Pravidelné revízie-skúšky sa vykonajú podľa vyhl.726. Zariadenie EPS ako technický prostriedok nenahradzuje protipožiarne zaistenie objektu, ale je len jedným z jeho prostriedkov, ktorý automaticky alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdanie informácie o požiari určeným osobám. Užívateľ je povinný vypracovať požiarny poplachový poriadok pre časť EPS

Montáž zariadení a vedení EPS môžu vykonávať iba pracovníci firiem s osobitným oprávnením pre túto činnosť.  Montáž musí byť urobená podľa platných predpisov a noriem STN.

2. EZS – ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉ

Projekt rieši:

-umiestnenie EZS ústredne, PIR senzorov, ovládacích klávesníc a sirén a ich napojenie,zálohovanie napájania

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Projekt realizovať na etapy:

1.etapa		ústredňa EZS, detektory prízemie a oživenie systému

2.etapa		detektory 1.poschodie

3.etapa		detektory 2.poschodie

4.etapa		 detektory suterén

ponechať starú EZS funkčnú, až kým sa neukončia všetky etapy.

Systém elektronického zabezpečovacieho systému musí zodpovedať vyhlášky  Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na na ochranu majetku stavieb. Zariadenie je navrhnuté v súlade platnými STN. Uvedeným zariadením sa v prípade neoprávneného vniknutiu osôb do objektu spustí poplach ktorý bude signalizovaný sirénou na fasáde a cez GSM modul aj na pult centralizovanej ochrany PCO SBS.

Ústredňa EZS musí mať zabezpečený I. stupeň dodávky elektrickej energie s napojením na záložný zdroj el. Energie ktorý je jej súčasťou.

Projekt rieši EZS - Integrovaný  systém zabezpečuje objekt pred neoprávneným vniknutím len v čase keď je systém aktivovaný, aktivácia systému sa robí cez prístupové ovládacie klávesnice. Po vstupe do objektu správca po dobu nastavenú v ústredni zadá kód na deaktiváciu systému.

K ústredni EZS sa pripoja aj senzory vedľajšieho objektu depozit

Riešenie systému vedenia EZS

Systém je riešený ako zbernicový PIR a klávesnice snapájané z ústredne EZS káblom     SYKFY 2x2x0,5 v rúrke FXP16

Všeobecná časť:

Pri montáži zariadení EPS, EZS ako aj príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN týkajúce sa EPS,EZS.

Montáž smie robiť len firma s licenciou a príslušným oprávnením výrobcu.

Podľa vyhl. 508/2009 Zz musí užívateľ v dostatočnom predstihu určiť osoby, ktoré budú zodpovedať za prevádzku zariadení EPS a EZS, osoby poverené údržbou tak, aby mohli byť zaškolené pri odovzdávaní zar. EPS do užívania. Ústredňu a tablo obsluhy môžu obsluhovať osoby aspoň poučené podľa  vyhlášky č.508/2009 Zb. Opravy môžu vykonávať poverení pracovníci výrobcom EPS alebo servisnej organizácie, ktorá má oprávnenie pre túto činnosť výrobcom. Zariadenie nesmie byť uvedené do chodu bez východzej revízie-odbornej skúške a prehliadky. Pravidelné revízie-skúšky sa vykonajú podľa vyhl.726. Zariadenie EPS ako technický prostriedok nenahradzuje protipožiarne zaistenie objektu, ale je len jedným z jeho prostriedkov, ktorý automaticky alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdanie informácie o požiari určeným osobám. Užívateľ je povinný vypracovať požiarny poplachový poriadok pre časť EPS.

Montáž zariadení a vedení EPS môžu vykonávať iba pracovníci firiem s osobitným oprávnením pre túto činnosť.  Montáž musí byť urobená podľa platných predpisov a noriem STN.

Užívateľ je povinný vypracovať požiarny poplachové smernice s prihliadnutím na prevádzkové predpisy  vypracované pre EPS, alebo tento stav koordinovať.

Všetky zmeny v PD EPS treba prekonzultovať so zodpovedným projektantom.

Užívateľ je povinný vypracovať požiarny poplachové smernice s prihliadnutím na prevádzkové predpisy  vypracované pre EPS, EZSP, alebo tento stav koordinovať.

Všetky zmeny v PD EPS, EZS treba prekonzultovať so zodpovedným projektantom.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození:

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na časti elektroinštalácia stavby, môžu vznikať v dôsledku poruchy alebo havarijného stavu na elektroinštalácii alebo nesprávnym používaním elektrických strojov a prístrojov pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky.

Preto musia byť poučený zamestnanci a návštevníci objektu aby pri poruche a viditeľnom poškodení elektrickej inštalácie nechytali a nesnažili sa opravovať žiadne živé ani neživé časti elektrickej inštalácie, ale oznámili to poverenej osobe, ktorá bodla vnútorného prevádzkového postupu a predpisov zabezpečí odborne spôsobilú osobu na preverenie a odstránenie porúch a rizík. Pri havárijnom stave a ohrození života a zdravia elektrickým prúdom je nutné aby poučená osoba vypla hlavný vypínač, ktorý je označený v elektrických rozvádzačoch.

Všetky osoby ktoré v objekte budú používať elektrické stroje a prístroje pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky musia byť poučené o ich správnom používaní, umiestnení a inštalácii.

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,

c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.